Załącznik nr 4

do Umowy nr …/…/2021 z dnia …….. 2021 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia („SOPZ”)

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie”

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV:

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3	Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

Przebudowę sieci wodociągowej (z odgałęzieniami do granicy nieruchomości) wykonanej 
z rur azbestowo - cementowych na sieć wodociągową z rur PE metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym wraz z montażem zaprojektowanej armatury w ulicy Szymonowicza, wg projektu pn.:”Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Z. Tokarzewskiego, Graniczna, Szymonowicza, Odrodzenia, Sobieskiego, Sienkiewicza w Krasnymstawie”, opracowanego przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zygmunt Lisowski, zgodnie z poniższym zakresem:

- skrzyżowanie ul. Szymonowicza z ul. Bojarczuka: do węzła W4 (łącznie z węzłem);

- skrzyżowanie ul. Szymonowicza z ul. Sienkiewicza: 23,6 mb w kierunku węzła 200 
oraz 15,2 m w kierunku węzła 201;

- skrzyżowanie ul. Szymonowicza z ul. Tokarzewskiego: do węzła W 6 (bez węzła – hydrant p.poż. jest już wymieniony)

UWAGA:

- Dopuszcza się zmianę metody wykonania na wykop otwarty pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz właściwego zarządcy drogi.

- Zamawiający zaznacza, że niniejsze zamówienia obejmuje jedynie przebudowę sieci wodociągowej w ww. zakresie, tj. w ulicy Szymonowicza. Pozostała część zawarta w załączonej dokumentacji projektowej – została lub będzie wykonana w ramach innych zadań inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zamówienia stanowi:

- Sieć wodociągowa z odgałęzieniami do granic posesji, w tym:

- sieć główna:

- rury PE100 RC SDR17 110x6,6 mm – 724,3 m;

- rury PE100 RC SDR 17 90x5,4 mm – 7,8m,

- przyłącza wodociągowe:

- rury PE100 RC SDR17 50x3,0mm – 232 m (49 sztuk);

- uzbrojenie sieci (w tym: hydranty p. poż nadziemne z zasuwą fi 80mm: HP8-HP13 (6 szt.) oraz armatura) – w zakresie ilości i umiejscowienia - zgodnie z dokumentacją projektową.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ORAZ UŻYTEGO MATERIAŁU

# Zaleca się aby Wykonawca - przed sporządzeniem oferty - zapoznał się z terenem, na którym będą prowadzone roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

# Sieć wodociągową należy wykonać z rur trójwarstwowych PE 100-RC SDR 17 (średnice wg projektu) łączonych metodą  zgrzewania doczołowego, przeznaczonych do przewiertów sterowanych

# wszystkie warstwy rury muszą być wykonane z tworzywa klasy PE 100-RC,

# rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw   ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie),

# rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą układanie bez obsypki i podsypki piaskowej,

# użyty do produkcji rury surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się stosowania surowca z  odzysku - regranulatu.

# Wymagania dla montowanej armatury:

# Zasuwy sieciowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne PN 16, pełny prosty przepływ medium  przez zasuwę wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa sferoidalnego  muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral,

# Obudowy do zasuw sieciowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw,

# Skrzynki do zasuw sieciowych żeliwne lub tworzywowe z górną pokrywą żeliwną o wymiarach: wysokość – min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki – min. 19 cm, posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej,

# Hydranty ppoż. DN80 (z zasuwami pomocniczymi hydrantowymi), kolumna wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 µm.      Hydranty o wydajności min. 10 dm3/s,

# Przyłącza należy włączyć do sieci wodociągowej poprzez opaską przyłączeniową wraz z zasuwą odcinającą. Opaski dobierać do materiału rury przewodowej na ciśnienie nominalne PN 16, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) – pokrycie powłoką epoksydową, śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną, z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym,

# Pozostała armatura tj. łączniki rurowe, łączniki kołnierzowe, trójniki, kolana wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 µm,

# Do wszystkich połączeń skręcanych zastosować śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej,

# Oznakowanie zamontowanych hydrantów, zasuw hydrantowych, zasuw sieciowych oraz zasuw  do przyłączy domowych tablicami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700 zamontowanymi na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym (w uzgodnieniu z właścicielem), ewentualnie na słupach żelbetowych.

# Przejścia poprzeczne pod pasem drogowym dróg powiatowych wykonać metodą przewiertu, sieć  jak również odcinki przybudowanych przyłączy pod pasem drogowym ułożyć w rurach osłonowych na całej szerokości pasa drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.

# Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia materiałami własnymi,
z zastrzeżeniem, iż materiały te będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 1333 z późn zm.). Ponadto, zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać aktualne wymagania branżowe.

# Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego odpowiednich atestów/certyfikatów/świadectw jakości/aprobat technicznych/ deklaracji zgodności materiałów przeznaczonych do wykonania robót – celem uzyskania ich akceptacji.

# Miejsce składowania materiału pozostałego z prac ziemnych, demontowanych rurociągów i armatury Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.

# Po zrealizowaniu robót Wykonawca przeprowadzi próby szczelności, płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej.

# Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia badań zagęszczenia gruntu wykonanych przez wyspecjalizowane laboratorium.

- W przypadku konieczności – w trakcie realizacji robót, w ramach ceny ofertowej:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odwodnienia wykopów, terenu robót;

- Wykonawca musi przewidzieć wykonanie części prac w porze nocnej lub godzinach popołudniowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i użyte materiały i urządzenia – licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego – w okresie gwarancji - usterek spowodowanych wadą materiału lub wadliwym wykonaniem robót Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Okres rękojmi ustala się równy okresowi udzielonej gwarancji.

# Uwagi:

# W trakcie realizacji zamówienia zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej – czynności te należy każdorazowo zgłosić i uzgodnić - z odpowiednim wyprzedzeniem - z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji znajdującym się przy ul. Piekarskiego 3,22-300 Krasnystaw – dalej „ZWiK”

# Miejsce włączenia instalacji zastępczej do sieci wodociągowej i termin wyłączenia przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej każdorazowo należy uzgodnić z ZWiK. 
Zastrzega się, że Wykonawca może przystąpić do realizacji ww. czynności dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody ZWiK.

# Koszt:

- wykonania instalacji zastępczej;

- ewentualnej konieczności zamontowania tymczasowych, dodatkowych odcięć na istniejącej sieci wodociągowej - mających na celu zmniejszenie długości wyłączanej sieci Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

# SPRZĘT WYKONAWCY

# Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym w umowie.

# Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

# POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

# Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, tj. zapewnienie przestrzegania warunków bhp i p.poż., ruchu drogowego oraz za zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną a także wymaganiami Inwestora – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz zarządcy drogi gminnej  i powiatowej.

# Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia etapami uzgodnionymi z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji znajdującym się przy ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw (dalej „ZWiK”) oraz ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia mieszkańców w dostawy wody – w tym celu przed przystąpieniem do robót na danym odcinku Wykonawca zobowiązany jest poinformować mieszkańców o ewentualnych przerwach w dostawach wody a także do zabezpieczenia dostaw wody poprzez ułożenie wodociągu naziemnego jako instalacji zastępczej lub zapewnienie beczkowozów do zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

# DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

# Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

# Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami Ośrodka).

# Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej zawierającą:

# Dokumentację powykonawczą,

# Powykonawczą inwentaryzację geodezyjno – kartograficzną w formie wydruków i w formie elektronicznej dxf,

# Oświadczenie Kierownika Budowy,

# Dzienniki budowy (oryginał) – wraz z wpisem,

# Protokoły przeprowadzonych prób, sprawdzeń, badań i oznaczeń laboratoryjnych:

- Wyniki badań jakości wody,

# Protokoły z badania szczelności,

# Wyniki badań zagęszczenia gruntu,

# Wyniki badań jakości wody,

# Protokół potwierdzający uporządkowanie terenu potwierdzony przez właściciela nieruchomości,

# Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

# Instrukcje obsługi i konserwacji i urządzeń,

# DTR dla każdego rodzaju urządzeń.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# Wykonawca oprócz wymagań zawartych w niniejszym Załączniku nr …. do SWZ zobowiązany jest zapoznać się i uwzględnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr …… do SWZ, tj.: Dokumentacji projektowej pn.:” Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Z. Tokarzewskiego, Graniczna, Szymonowicza, Odrodzenia, Sobieskiego, Sienkiewicza w Krasnymstawie” wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Uwaga: Zamawiający zaznacza, że niniejsze zamówienia obejmuje jedynie przebudowę sieci wodociągowej w ww. zakresie, tj. w ulicy Szymonowicza. Pozostała część zawarta w załączonej dokumentacji projektowej – została lub będzie wykonana w ramach innych zadań inwestycyjnych.

# Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, roboty budowlane, usługi, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wraz z wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważność (przedkładając stosowne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań) odnosząc się do następujących zagadnień: parametrów technicznych, trwałości, eksploatacji, funkcjonalności, rozbudowy, celu przedmiotu umowy.